广州集装箱码头有限公司

XXXXX公司

消防维保合同

GCT消防维保项目

（202X年0X月）

合同条款

甲方：广州集装箱码头有限公司

乙方：

- 综合说明

本合同系由甲方广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区新港路1号）与乙方：XX公司（XX公司地址）签订。

本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据，并适用于法律、法规及相关行政规章、条例及工程所在地的地方法规。

本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

本合同须由双方代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

合同范围

本合同范围是由乙方按照甲方所提供的项目、要求和有关资料及说明为甲方提供消防设备设施的检查、维护和保养，包括但不限于室内、室外99个消防栓；各种类型消防灭火器材约780个；601场危险货物堆场喷淋降温设施；办公楼信息部区域自动报警系统；同时还有烟感自动报警系统、消防水枪水带、应急照明灯、防毒面具、空气呼吸器、作业人员防护服等多种类型的消防设备设施若干；如甲方新增加消防设施设备，甲方应以书面形式告知乙方，乙方同意免费将新增加消防设施设备列入维保范围。（具体清单见附件1）

维保项目的详细技术要求

- 消防栓系统

- 定期每月1次对本系统中各种功能阀门检查是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换；定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

- 定期每月1次检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，（要求报价时提供规范和要求的具体数据，每次维保结束后提供实测数据以及其他检查的全面检查报告）检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂。

- 定期每月1次检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

- 定期每月1次试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

- 重大危险源区域，如电站、变电站、601危险货物堆场、油站每月需做2次消防检查，并做出记录；

- 定期每半年1次对消防栓系统管网进行全面检查。

- 应急疏散系统

- 定期每月1次检查应急灯、出口指示牌、疏散指示牌的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

- 重大危险源区域，如电站、变电站、601危险货物堆场、油站每月需做2次消防检查，并做出记录；

- 每半年测试应急灯的蓄电量是否达到规范要求。

- 移动式灭火器

- 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

- 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

- 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效，并负责更换已过期的灭火器，器材由甲方提供。

- 每月定期检查1次；而重大危险源区域，如电站、变电站、601危险货物堆场、油站每月需做2次消防检查，并做出记录；

- 危险品堆场喷淋降温设施

- 定期检查消火栓水泵及其控制柜及消火栓的运作状态，并做好管网压力读数记录。

- 定期检查水泵电线和保险丝、紧固螺丝、轴承、轴套、出口压力表等状况。

- 定期每年对消防水泵例行保养一次，并对有关设备添加润滑剂，保证设备的正常运作。

- 定期检查危险品堆场喷淋降温设施及排水管路和阀门有无渗漏，定期每季对阀门转动部位螺栓加黄油。

- 以上检查项目5-10月每月检查1次,其余月份每月检查2次。

- 办公楼信息部烟感报警装置

- 定期每月1次检查清洁烟感报警装置

- 定期每月1次检查其他附属设施。

- 定期每月1次对办公楼、救援器材进行卫生保洁并目测检查，确认器材、设施在位和完整。

- 602场消防水泵房系统及水箱

- 定期每月1次检查消防水泵房系统

- 定期每月2次检查其他附属设施。

- 定期每月2次对配套的消防子系统进行巡回检测，确认设施正常有效。

- 其它维护保养要求：

- 每月定期对各消防子系统巡回检测一次；

- 重大危险源区域，如电站、变电站、601危险货物堆场、油站每月需多补充一次消防检查，并做出记录；

- 消防系统发生突发性故障时，接报必须在6小时内赶到现场处理并为用户排除故障；

- 每次系统维修完后要填写消防工程维修服务单，并由甲方确认后，双方相关人员签字备档（一式三份）；

- 提供应急抢修服务，任何时候码头出现急需解决的故障，应该及时赶到现场处理问题；

- 配合甲方消防系统更改后的系统连接和测试，但甲方较大的改造工程引起的软件更改、系统连接和测试可另行收费。

- 维保项目承接单位应每月定期对码头进行消防维保工作，并向码头提供一份有资质的技术人员签名认可的检查、保养记录；

- 维保项目承接单位需根据实际情况在每年的6月和12月分别出具一份半年和全年的码头消防设备设施安全评估报告。

- 维保项目承接单位必须在合同期内对甲方所委托维护的消防设施进行年度检测，每年的年度检测后，乙方需向甲方提供符合国家消防管理部门规定及要求的年度消防设施检测书面报告一式两份。

- 经双方协商一致，乙方负责相关器材的回收处理工作。

履约保证金

在收到合作通知书后三十天内，乙方需向甲方提供合同总价5%的履约保证金。采用银行转帐的形式提供履约保证金。

履约保证金需为甲方接受。

履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予以退还乙方的履约保证金。

如乙方无违约，在本合同期满的一个月内，甲方将原额退还履约保证金。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金有效书面凭据。

履约保证金必须从甲方发出合作通知书后生效，适用于乙方在合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、维保维护服务条件等。

若付款方案与甲方规定的不同，提供履约保证金的要求保持一致原则。

合同价格

本合同范围内的项目总费用：年度含税总价为XX元（XX元整）, 不含增值税价为XX元，增值税税额为XX元；每个季度含税总价为XX元（XX元整），不含增值税价为XX元，增值税税额为XX元。

乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。在合同实施期内无论是市场变化或政策性规定变动，均不得调高合同价。

付款方式

乙方完成正常维保工作且须甲方验收合格后，甲方向乙方按季度支付费用。

甲方在收到乙方开出同期等额且增值税税率为X%的有效增值税专用发票后付款。

合同期限

服务年限：202X年8月1日至202X年7月31日。

双方责任

甲方责任

提供与消防系统有关的竣工图给乙方参阅；

维护保养期间甲方应提供乙方工作的便利条件，如提供维修设备和零配件放置的地方，并在工作上尽量予以协助（如提供登高工具等）；

每月的保养工作日甲方应派员协助乙方进行工作，甲方人员有权制止和处罚乙方违章作业行为；

消防系统出现异常和故障，甲方应在24小时内通知乙方；

维护保养工作完成后，甲方应合同约定及时支付维护保养费用；

乙方在维护保养过程中，乙方如因工作需要与消防系统有关技术资料（设计和设备资料等），甲方尽量提供。

乙方责任

严格遵守甲方各项安全规定，服从甲方的管理指挥，乙方工作人员人身安全保险由乙方自理；乙方负责维护保养工作期间的安全责任工作。乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，其责任和损失概由乙方负责；

严格遵守甲乙双方签订的《安全生产管理协议》，做好安全和防范措施，确保施工安全；

严格遵守甲方安全、环保管理的相关规定；

乙方的维护保养工作应根据国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》等相关规范要求，制定相应的检查保养要求，并满足消防部门有关规定；

按国家消防法及灭火器材国家标准等相关要求，定期检查移动式灭火器药剂、贮瓶有无过期失效。

对所保养的系统有涉及系统修改或变更时，必须得到甲方的书面批准；

乙方应按时对甲方消防系统维护区域，进行相关检查、测试，使各个系统处于正常有效的运行状态；

本合同签订后10个工作日内，乙方需向甲方提供全年的维修、测试计划（月度、季度、全年），每次维修保养工作开始前，乙方必须向甲方指定人员提交工作区域、时间计划，经书面同意后方可实施；

乙方须在合同期内对甲方所委托维护的消防设施进行年度检测，每年的年度检测后，乙方需向甲方提供符合国家法律法规规定的年度消防设施设备检测书面报告一式两份。

消防系统的保养工作除首月外，乙方每月安排不少于2位技术人员参与，且乙方为甲方提供服务的人员须具有2年以上专业经验，并须持证上岗以确保系统运行状态正常有效；

为使维修保养工作能顺利进行，乙方应制定完善月度巡检表，提交甲方审定实施；

突发事件处理：在正常工作期间内接到急修电话，3小时内赶到到现场，非正常工作时间内接到急修电话，4小时内赶到到现场，处理故障使系统恢复正常；非急修电话24小时内赶到现场，处理故障使系统恢复正常。

乙方应积极配合甲方的消防、紧急应变演习，演习完毕尽快配合甲方对系统进行全面恢复，及时处理可能的消防误报警事件（包括非乙方责任引起的）；

配合甲方消防系统更改后的系统连接和测试，但甲方较大的改造工程引起的软件更改、系统连接和测试可另行收费。

配合甲方完善现有消防系统的可靠性；

如果乙方服务期间涉及为甲方安装电器产品等消防监管产品，其安装的线路、管路的设计，敷设，必须符合国家有关消防安全技术规定；

每次检查维修保养工作完成后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养单或检验报告，并由甲方指定代表签字认可。

所有检修完工后七天内乙方应递交一份检验报告，列明设备损坏的原因、程度及处理的结果和并将有关的数据提交甲方。

在合同执行期间，由于检查、维护和保养不到位，致使甲方所属的设备或设施发生故障的，由乙方负责维修和恢复的费用。

乙方每年给甲方提供1次现场免费消防系统使用培训。

保密承诺及考核

乙方必须遵守甲方的保密规则，不可将甲方的相关商业资料及信息外传和泄密，与甲方公司相关的资料需经甲方认可后，才可带离甲方公司，否则甲方有保留追究法律责任的权利。

如乙方人员在甲方场区内出现“三违”现象，甲方将按每人次￥100元扣除乙方的合同违约金或按《广州集装箱码头有限公司安全管理奖惩考核规定》的条款进行考核并从下一季合同支付费用中扣除。

如乙方未能按照合同的相关要求完成日常保养维护项目（如缺检漏检次数超过3次以上或是未能及时发现消防设施过期失效等一系列），甲方将按每项￥1000元（不包括事故损失）扣除乙方的合同违约金，并从下一季合同支付费用中扣除。

乙方应根据合同的要求，除达到日常检查和保养要求外，如消防或政府相关部门检查达不到消防安全要求（原有设计和原有设备除外），乙方应按消防或政府相关部门的整改要求和期限完成，费用由乙方承担。

培训要求

乙方在会同期内应组织甲方的应急救援队伍在消防知识、设备操作方面提供每半年一次培训，每次不得少于8个课时，具体时间由甲方确定，并提前7天知会乙方，乙方制定培训事宜。

乙方需积极参与协助甲方各类应急演练方案的制定和实施，同时也需协助完善甲方各类消防规章制度的编制工作。

争议解决办法

本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据。

争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商不成，甲方所在地人民法院起诉.

争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

如因消防设备设施出现问题而发生事故，将根据消防监督部门查实核对原因，各方按责任分别承担。

其他

本合同一式四份，双方各执两份。

未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表 （签 署） |  | 签约代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020－82256333 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 统一社会信用代码 | 91440116728232349B | 统一社会信用代码 |  |
| 单位资质 | 增值税一般纳税人 | 单位资质 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 签署日期 | 年 月 日 | 签署日期 | 年 月 日 |

附件1: 公司消防设施设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上式消防栓 | 58个 | 码头区域、危险货物堆场、集体宿舍 |  |
| 2 | 卷盘式消防栓 | 41个 | 办公楼、仓库、危险货物堆场内、集体宿舍 |  |
| 3 | 正压式呼吸器 | 4套 | 危险货物堆场消防箱内 |  |
| 4 | 烟感自动报警系统 | 3套 | 办公楼信息部机房内、技术部 |  |
| 5 | 手持可燃气体探测仪 | 1台 | 冷危班办公室 |  |
| 6 | 手持红外线测温仪 | 1台 | 冷危班办公室 |  |
| 7 | 沙池 | 4个 | 危品堆场、加油站旁边 |  |
| 8 | 水基型灭火器 | 113个 | 危品堆场、办公楼、宿舍、大型机械等 |  |
| 9 | 干粉灭火器 | 554个 | 危品堆场、办公楼、宿舍、大型机械等 |  |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 113个 | 大型机械、信息部机房 |  |
| 11 | 消防水枪 | 107个 | 办公楼、仓库、集体宿舍、危品 堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 12 | 消防水带 | 107条 | 办公楼、仓库、集体宿舍、危品堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 13 | 消防扳手 | 13个 | 危品堆场、驳船码头消防箱内、集体宿舍 |  |
| 14 | 防毒面具 | 198个 | 危品堆场、桥吊、门机机房、驳船码头消防箱内 |  |
| 15 | 消防斧头 | 9把 | 危品堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 16 | 防静电工作服 | 20套 | 危品堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 17 | 防静电水鞋 | 20对 | 危品堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 18 | 胶手套 | 30对 | 危品堆场、驳船码头消防箱内 |  |
| 19 | 消防水箱以及配套系统 | 1套 | 602堆场 |  |